通信、铁路、电力

专用逆变电源

用

户

手

册

前  言

由于逆变电源设备存在能危及人身安全的高电压，请在安装、使用设备前查阅本手册的相关内容。

【敬请周知】 操作之前，请详细阅读用户手册，以了解设备正确的使用方法。阅毕请妥善保存，以便日后查验。 警告：机器安装应由经过培训的技术人员进行，安装之前请务必弄清以下几个问题： 直流母线提供的电压，是否为逆变电源的额定直流输入电压。一般红色线接电池组的正极，黑色线接电池组的负极。务请注意按规定的“+”和“—”极性接入直流母线。 安装电池组时，一定要按电池安装说明规定的连接方法和顺序连接，接线一定要锁紧。禁止将电池的正、负极短路，禁止同时接触电池的任两接线柱或连接导线的裸露端，否则可能会导致电池损坏或发生人身伤害。 请注意：即使断开市电，逆变电源的内部仍可能有危及人身安全的高电压。 在涉及生命安全的场合，请慎重使用。

声明：由于产品和技术的不断更新、完善，本资料中的内容可能与实际产品不完全相符，敬请谅解。如需查询产品的更新情况，请联系经销商。

目  录

第1章 安全说明	1-1

1.1 安全说明	1-1

1.2 通用安全防范	1-1

1.3 与电池相关操作的安全防范	1-2

第2章 概述	2-1

2.1 引言	2-1

2.2 功能和特点	2-1

2.3 技术特性和参数	2-2

2.3.1 技术参数	2-2

2.3.2 输入直流开机电压与工作范围	2-4

第3章 结构和原理	3-1

3.1 硬件结构及工作原理	3-1

3.2 运行模式	3-1

3.2.1 AC供电模式	3-1

3.2.2 DC供电模式	3-1

3.3 外观及指示灯	3-2

3.3.1 外观	3-2

3.3.2 前面板	3-4

3.3.3 后面板	3-5

3.3.4 指示灯	3-6

第4章 安装和调试	4-1

4.1 安装准备	4-1

4.1.1 工具、仪器和资料	4-1

4.1.2 安装环境检查	4-1

4.1.3 连接电缆	4-1

4.1.4 开箱验货	4-2

4.2 安装	4-2

4.2.1 机架式机型	4-2

4.2.2 立式机型	4-4

第5章 使用和操作	5-1

5.1 上电、下电	5-1

5.1.1 第一次开机	5-1

5.1.2 日常操作	5-1

5.2 使用操作	5-1

5.2.1 开机	5-1

5.2.2 关机	5-2

5.2.3 静音	5-2

第6章 运行状态及显示	6-1

6.1 指示灯及按键定义	6-1

6.2 LCD显示页面	6-2

6.3 工作状态指示	6-2

6.3.1 标准型	6-2

6.3.2 专业型	6-5

第7章 报警、监控	7-1

7.1 报警信号及故障代码	7-1

7.2 远程监控及报警	7-2

7.2.1 接口定义	7-2

7.3 常见故障处理	7-2

# 安全说明

## 安全说明

本设备中存在高温和高压，只有经过培训合格的专业人员才能进行安装、操作和维护。

在设备安装、操作和维护中，必须遵守所在地的安全规范和相关操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只作为当地安全规范的补充。

本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

## 通用安全防范

- 不要将逆变电源暴露在有水、雾、雪、灰尘等的环境中，为降低危险发生的机率不要阻挡或遮盖通风道。不要安装在不通风的狭小空间里，否则电源会过热。

- 为避免火灾和电击的发生，请确保所有电缆的电气特性良好，并线径合适。禁止使用损坏的或线径过小的电缆。

- 由于电源内部有部件可引起放电和打火，请不要将电池、易燃品或任何需要防火的物品放置于电源周围。

## 与电池相关操作的安全防范

- 如果皮肤、衣物上沾染了电池的酸液，请立即用肥皂和清水清洗。如果酸液溅入眼睛请立即用冷水冲洗至少20分钟并及时就诊。

- 不要在电池或引擎附近吸烟或制造明火。

- 不要将金属工具放置于电池上，产生的火花或短路可引发爆炸。

- 当操作铅酸蓄电池时不要佩戴戒指、手镯、项链、手表等金属饰品，与蓄电池短路时的电流能产生高热，可熔化金属物产生严重的烧伤。

# 概述

## 引言

本系列专用逆变电源是针对通信系统、铁路系统、电力系统的要求而精心开发设计的新一代智能型专用高频逆变电源，以满足通信、铁路、电力各个应用环境对供电电源高品质和高可靠性的要求，并适用于一切对电源干扰敏感，需要稳定、可靠、净化的不间断正弦波交流输出的系统。

## 功能和特点

  - 本系列为智能型专用逆变电源，采用智能化微电脑DSP控制技术，采用先进的控制理论和成熟稳定的高频逆变模式，能快速响应外部环境的变化，实时提供不间断的完全高品质的交流输出。

  - 采用先进的PWM+SPWM脉宽调制技术，输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波。

  - 先进的DC-AC电气隔离技术，有别于其他伪隔离的模式，真正实现DC与AC在所有回路完全电气隔离，满足所有应用系统的隔离要求，消除所有可能的交互干扰。

  - 具备开机自检功能，带载能力强、负载兼容性好；内置旁路开关，提高了逆变电源供电的连续性、可靠性。

  - 具备市电直接开机功能，允许用户在无直流输入时，旁路市电输出给负载供电；允许在开机状态下切断直流，自动切换到市电旁路，不影响负载的供电，方便对蓄电池进行维护和更换。

  - 具备市电输入50HZ/60HZ自适应功能，即可跟踪和记忆市电输入频率并逆变输出相同的频率模式，使逆变器的输入频率范围达到44Hz~66Hz，输出50Hz或60Hz，广泛的适应不同的电网和设备需求。

  - 具备智能型无人值守功能，在出现直流电压过高或过低、市电掉电等关断输出后，直流电压或市电恢复正常，电源自动恢复输出，尤其适用于无人值守的通讯基站。

  - 具有完善的安全保护功能，具备直流输入防反接和直流输入缓冲保护，具备过压、过载、短路、过温、逆变故障等全面保护措施。

  - 采用先进的反灌杂音抑制技术，与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰，交流输入端采用多重滤波，消除市电电网的干扰，满足应用系统需要主用交流电源的需求。

  - 提供A型和D形两种工作模式，其中：

      - A型逆变电源在有市电时，处于市电输出模式，当市电输入故障时自动切换到逆变输出。

      - D型逆变电源正常工作在逆变输出模式，当直流输入故障时自动切换到市电旁路输出。

  - 具备丰富的LED/LCD状态显示和报警信号显示功能，提供完备可亲的人机操作接口。

  - 提供3组无源干结点，分别用于直流输入低电压故障、交流输入故障、设备故障告警。

  - 提供标准RS232通信接口，支持实时数据通讯功能，利用监控软件实时监控和管理逆变电源工作情况。

  - 通过外接SNMP适配器，实现逆变电源的上网功能，达到网络监控和管理的目的。

## 技术特性和参数

### 技术参数

| 额定容量 | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流输入 | 额定直流电压（Vdc） | 48V/110V/220V |
|  | 直流输入范围（Vdc） | 48V/110V/220V -18% ～ 48V/110V/220V +25% |
|  | 输入反灌杂音 | 输入电压与负载电流为额定值时：＜10% |
| 交流输入 | 交流输入范围 | 220V-25% ～ 220V+20% |
|  | 输入频率范围 | 50Hz±10% |
| 交流输出 | 逆变输出电压（Vac） | 220V±2% |
|  | 逆变输出频率（Hz） | 50Hz±0.1% |
|  | 额定输出电流（A） | 1.8A | 3.6A | 5.5A | 7.3A | 10.9A | 14.5 | 18.2 |
|  | 输出功因（PF） | 0.8 |
|  | 波形失真度（THD） | ≤3% |
|  | 动态相应时间（ms） | 负载从0-100%突变时，响应时间≤30ms |
|  | 输出功因（PF） | 0.8 |
|  | 旁路转换时间（ms) | ＜5ms |
|  | 过载能力 | 市电下：120%/3分钟， 150%/30秒 逆变下：120%/30秒， 150%/10秒 |
|  | 逆变效率 （80%阻性负载） | ＞88% |
|  | 保护 | 直流防反接、缓冲、过欠压；市电输入过欠压；输出过载、短路；过温等 |
| 界面通讯 | 人机界面 | LED+LCD |
|  | 通讯接口 | 标准智能型RS232 |
|  | 干接点输出 | 有 |
| 工作环境 | 绝缘强度 | 符合EN50081-1/EN55022 |
|  | 噪音（1米） | ≤40dB |
|  | 环境温度（℃） | -10℃ ～ 45℃ |
|  | 相对湿度 | 0-95% 不结露 |
|  | 相对海拔（m） | ＜1500 |
| 机械尺寸 | 机架式 | 宽×高×深（mm） | 482×88×250 | 482×88×330 | 482×88×400 |
|  |  | 重量（Kg） | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 9 | 9.9 | 12.5 | 13.5 |
|  | 立式 | 宽×高×深（mm） | 158.5×214.2×461 | 183.5×293×506 | 183.5×293×570 |
|  |  | 重量（Kg） | 7.6 | 8 | 8.3 | 12 | 12.9 | 14 | 15 |

### 输入直流开机电压与工作范围

| 额定电压 | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流开机电压（V） | 10.5～14.8 | 21～29.5 | 42～59.5 | 96～136 | 192～272 |
| 直流工作范围（V） | 10～14.8 | 20～29.5 | 40～59.5 | 91.5～136 | 183～272 |
| 直流低压报警（V） | 11 | 22 | 44 | 101 | 202 |

说明：

            - 为了保护蓄电池，只有当蓄电池电压处于开机电压范围之内时，逆变器才能正常开机。

            - 开机进入工作状态后，只要蓄电池电压处于工作电压范围之内，逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到报警电压下限时会有电压低告警,继续下降到工作电压 下限时逆变器关机。

# 结构和原理

## 硬件结构及工作原理

说明：本机型采用先进的PWM+SPWM高频技术，使用DSP作为主控制芯片，是先进的智能控制和成熟稳定的逆变模式之完美结合。

原理框图

## 运行模式

### AC供电模式

即A型逆变器工作模式，即逆变器在有市电的情况下用市电给负载供电，在市电异常时启动切换到逆变工作。

### DC供电模式

即D型逆变器工作模式，在正常情况下，D型逆变器一直工作在逆变输出状态，在直流发生故障情况下输出切换到市电旁路。

## 外观及指示灯

### 外观

机架标准型

0.5~1.5KVA

2~3KVA

机架专业型

0.5~1.5KVA

2~3KVA

立式

0.5~1.5KVA                          2~3KVA

### 前面板

机架标准型

机架专业型

立式

0.5~1.5KVA                                 2~3KVA

### 后面板

机架标准型

机架简洁型

立式

0.5~1.5KVA                                 2~3KVA

### 指示灯

标准型                                         专业型

# 安装和调试

## 安装准备

- 安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。

### 工具、仪器和资料

万用表、工具包、说明书、电缆

### 安装环境检查

环境要求

- 工作温度：	0-40℃

- 储存温度：	-40-70℃

- 相对湿度：	0%-95%，无冷凝

- 冷却方式：	风冷

- 海拔高度：	1500m，满足GB3859.2-93的降额要求

- 垂直度：没有振动颠簸且垂直倾斜度不超过5度

- 污染等级：II级

系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高和具有无尘条件的清洁空气的运行环境中。推荐工作温度为20~25℃，湿度控制在50%左右。

注意

房间内不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。严禁安装在具有金属导电性尘埃的工作环境中

### 连接电缆

交流输入电缆：立式、机架标准型采用随机配置的连接电缆，机架简洁型需用户自行配备电缆，并用随机配备的连接端子制作连接线。电缆规格按下表选择：

| 容量 | 配线线径 |
| --- | --- |
| 500VA | 0.75mm |
| 1000VA | 1mm |
| 1500VA | 1.5mm |
| 2000VA | 2.5mm |
| 3000VA | 2.5mm |

交流输出电缆：用户自行选配。

直流输入电缆：用户自行选配，并制作连接端子，为保障用电安全，配线选择参考下表：

| 容量 | 配线线径 |
| --- | --- |
|  | 48V | 110V | 220V |
| 500VA | 2.5 mm | 1mm | 0. 5mm |
| 1000VA | 4 mm | 1.5 mm | 1mm |
| 1500VA | 6 mm | 2.5 mm | 1.5mm |
| 2000VA | 10 mm | 4 mm | 2.5mm |
| 3000VA | 16 mm | 6mm | 2.5mm |

### 开箱验货

设备应放置在符合要求的储藏环境中，储藏时间不宜超过3个月。

设备安装时，应将设备运至安装现场后再拆除外包装，此时应当按照箱内的装箱清单核对各种设备及材料是否正确，同时妥善保管各种备件附件以备后续安装升级设备以及今后维护时使用。

## 安装

### 机架式机型

- 安装把手

拆除包装后将安装附件中装有2个L型把手架和拉手的自封袋取出，用袋中的M4螺丝固定于逆变电源的左右两侧，并锁紧螺丝。如下图：

- 摆放上固定

将安装好把手架的逆变电源摆放到19英寸机架的适合位置（注意：逆变电源底部要有承托装置！）并固定。

- 连接电缆

1）连接直流输入

将准备好的连线连接到逆变电源后部的直流输入端子上，注意正、负极的接线。

严禁带电操作，否则会引起短路、打火等事故，危及人身及设备的安全！

2）连接交流输入、输出

连接交流输入、输出：根据后面板的不同形式采用不同的接线配置。

标准型的交流输入、输出连接采用插头形式。将配件中的输入电缆线取出，将IEC母头插入后面板的插座中，将另一头插入适合的供电插座中，注意插入前请确认插座的火、零线接线是否正确，并可靠接地。将用电设备的输入插头插到逆变电源后面板的插座中，并检查是否连接稳固。如下图：

简洁型的交流输入、输出连接采用端子排形式。将准备好的带有接线端子的连接线按后面板的标识接线。注意：火、零线不要接反，输入、输出不要接反。连线完毕后检查连接是否稳固。如下图：

### 立式机型

- 摆放固定

将逆变电源摆放到通风平稳，不易水浸的地方，注意机器前后部20cm范围内无遮挡物。

- 连接电缆

参照机架标准型的连接说明。如下图：

# 使用和操作

## 上电、下电

### 第一次开机

- 检查直流输入电压是否与机器后部的标识相符，如有不符切勿送入直流电，否则会引起机器损坏！若有不明，请咨询供应商或直接咨询厂家。

- 检查直流输入接线的极性是否正确，否则不能正常开机。

- 检查交流输入和交流输出的接线是否正确，确认无短路现象。

- 以上均检查无误分别送入直流和交流供电。

- 将机器上的开机开关打到ON的位置，机器上电开机。

    - 首先所有指示灯依次点亮自检

    - 然后输出继电器闭合输出交流电给负载

### 日常操作

- 日常开机只需操作机器上的开关机开关即可。

- 关机时先关闭负载，然后再关闭开关机开关。

- 长时间不使用时请切断交、直流输入的供电，并切断输出连接，以策安全。

- 长期不使用后开机请依照第一次开机的程序操作。

## 使用操作

### 开机

- 确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠；

- 向上按开/关机开关，逆变器发出“嘀”的声响，并进入自检状态表明已被开启。

注意：立式机的开/关机开关在逆变器后部。

自检状态：逆变电源在稳定输出之前，检查外部环境以及逆变电源本身是否正常，若逆变及市电各种状态参数一切正常，逆变器将稳定工作在市电或逆变状态（AC主供稳定在市电输出，DC主供稳定在逆变输出）,此过程大约需要10秒时间。

### 关机

将开/关机开关向下按，逆变输出LED指示灯熄灭，此时逆变电源关闭。

### 静音

如果逆变电源在运行过程中出现故障，系统会产生声光告警，声音告警可以通过静音按钮关闭，静音按钮为点触式。

持续按静音按钮（约3秒），告警音将被关闭；再次持续按静音按钮（约3秒），告警音被打开。同一个告警，消音后不会自动打开，当出现另外告警时，不论上次告警是否处于静音状态，自动打开声音告警。

# 运行状态及显示

## 指示灯及按键定义

| 指示灯/按键名称 | 图示符号 | 数量 | 发光颜色 | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静音 |  | 1 |  | 持续按下3秒关闭/打开静音 |
| 翻页 |  | 1 |  | 每按一次切换一个显示状态页面 |
| 市电输入 |  | 1个 | 绿色 | 市电正常时点亮，市电故障时熄灭，待机状态时闪烁 |
| 逆变 |  | 1个 | 蓝色 | 逆变器工作时点亮，不工作时熄灭 |
| 旁路 |  | 1个 | 绿色 | 逆变电源处于市电旁路工作时点亮，不工作时熄灭 |
| 输出 |  | 1个 | 绿色 | 逆变电源给负载供电时点亮，关闭输出时或无负载关机时熄灭 |
| 直流电压 |  | 4个 | 绿色 | 共4级显示，由下至上分别是≤25%，≤50%，≤75%，≤100% |
| 负载量 |  | 4个 | 绿色 | 共4级显示，由下至上分别是≤25%，≤50%，≤75%，≤100%，100%负载4个全亮 |
| 直流电压低 |  | 1个 | 橙色 | 直流电压低于设定值时点亮，高于时熄灭 |
| 过载 |  | 1个 | 橙色 | 负载超过100%时点亮 |
| 故障 |  | 1个 | 红色 | 逆变电源出现故障时点亮 |

## LCD显示页面

ＬＣＤ共有７个页面，分别为主显示页面、工作状态显示页面、输入参数显示页面、输出参数显示页面、运行参数显示页面，内部参数显示页面、产品型号。按翻页键即可依次切换页面，如长时间不操作，页面自动切换到主显示页面上。各页面显示如下：

## 工作状态指示

●代表常亮，◎代表常暗，●代表闪烁

### 标准型

#### 待机状态

交流输入正常时，开机开关未打开的状态，市电输入灯亮，旁路灯闪烁，直流电压显示灯显示直流电压状态。

#### 市电输出模式

市电输入灯亮，旁路灯亮，输出灯亮，直流电压／负载容量指示当前直流电压和负载百分比。

#### 逆变输出模式

逆变灯亮，输出灯亮，直流电压／负载容量指示当前直流电压和负载百分比

#### 直流低压状态

输出灯亮，直流低压灯亮，直流电压／负载容量指示当前直流电压和负载百分比。

市电状态下                                逆变状态下

#### 输出过载状态

过载指示灯亮，如果一般超载，则蜂鸣器2秒１声报警，有输出；如果严重超载，蜂鸣器长鸣，故障灯亮，无输出。

逆变下过载                               市电下过载

过载关机

#### 故障状态

故障灯亮，其余视具体的故障类型而定，详细请参照7.1。

### 专业型

#### 待机模式

交流输入正常时，开机开关未打开的状态，旁路灯闪烁，按翻页键可显示具体参数和状态。

#### 市电输出模式

旁路灯亮，按翻页键可显示具体参数和状态。

#### 逆变输出模式

逆变灯亮，按翻页键可显示具体参数和状态。

#### 直流低压状态

输出灯亮，直流低压灯亮，直流电压／负载容量指示当前直流电压和负载百分比

逆变下直流低压

市电下直流低压

#### 输出过载状态

过载指示灯亮，如果一般超载，则蜂鸣器2秒１声报警，有输出；如果严重超载，蜂鸣器长鸣，故障灯亮，无输出。

市电下过载

逆变下过载

过载关机

#### 故障状态

故障灯亮，其余视具体的故障类型而定，具体分过载关机、直流开机（DC高压）、直流开机（逆变故障）、短路关机、过温。详细请参照7.1。

直流高压

短路报警

逆变故障

过温告警

# 报警、监控

## 报警信号及故障代码

| 故障级别 | 故障说明及原因 | 指示灯 | 故障代码 | 蜂鸣器 | 输出状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市电输入 | 市电旁路 | 逆变 | 故障 | 输出 | 直流电压低 | 过载 |  |  |  |
| 无 | 市电待机状态(有AC，DC正常) | ● | ¤ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 无 | 无 | 无输出 |
| 无 | 市电开机(DC正常) | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 无 | 无 | 有输出 |
| 无 | 直流开机(DC正常) | × | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 无 | 无 | 有输出 |
| 提醒 | 市电待机状态(有AC，DC低压) | ● | ¤ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | 无 | 无 | 无输出 |
| 警告 | 直流开机(DC低压) | × | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | 无 | 5秒/声 | 有输出 |
| 警告 | 市电开机(DC低压) | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | 无 | 5秒/声 | 有输出 |
| 严重警告 | 市电待机状态(有AC，DC高压) | ● | ¤ | ◎ | ¤ | ◎ | ◎ | ◎ | 无 | 1秒/声 | 无输出 |
| 严重警告 | 市电开机(DC高压) | ● | ● | ◎ | ¤ | ● | ◎ | ◎ | 无 | 1秒/声 | 有输出 |
| 严重警告 | 市电开机(过载报警) | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | 无 | 2秒/声 | 有输出 |
| 严重警告 | 直流开机(过载报警) | × | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | 无 | 2秒/声 | 有输出 |
| 故障 | 直流开机(DC高压) | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 40 | 1秒/声 | 无输出 |
| 故障 | 直流开机(逆变故障1) | × | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 00 | 长鸣 | 无输出 |
| 故障 | 直流开机(逆变故障2) | × | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 01 | 长鸣 | 无输出 |
| 故障 | 过载关机 | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | 04 | 长鸣 | 无输出 |
| 故障 | 短路关机 | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 44 | 长鸣 | 无输出 |
| 故障 | 过温 | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 41 | 长鸣 | 无输出 |
| 说明 |  |
| ● | 代表常亮 |
| ◎ | 代表常暗 |
| ¤ | 代表常闪 |
| × | 代表不确定，主要指市电输入硬件灯的状态，而直流电压和负载大小由实际情况而定。 其中故障代码由容量灯和负载灯指示,例如：故障代码41=4个容量灯+1个负载灯 |
| 故障级别 | 故障级别分为：五个等级 |
|  | 1．无 ----- 正常状态 |
|  | 2．提醒 ----- 有异常但暂无影响，需要注意 |
|  | 3．警告 ----- 有异常可能影响逆变器工作，需要及时解决 |
|  | 4．严重警告----- 有危险状况出现，必须马上解决，否则影响逆变器的正常工作或者有损害逆变器危险 |
|  | 5．故障 ----- 有故障产生，逆变器已经停止工作，需要立即解决问题 |

## 远程监控及报警

### 接口定义

RS232                    干接点

干接点信号定义：逆变电源提供3组无源常开干接点报警信号，每组触点容量不超过220 V 0.5A

## 常见故障处理

- 按开机键，逆变器无法开机

检查逆变器直流和交流连线是否正常，直流正负极是否接反，若接反将无法开机。若是直流开机，检查直流电压是否在开机范围（具体见2.3附表数据），若是AC开机，检查AC输入是否在开机范围（170VAC-260VAC）。

- AC开机状态正常运行时，出现故障报警，故障灯亮，直流／负载故障号44，无输出

逆变器处于AC开机状态时，输出为市电模式。当市电出现波动时，逆变器自动切换到逆变模式输出，由于AC开机状态下直流一般处于缺失状态，所以逆变无输出导致逆变器短路报警。

- 正常市电输出模式下，逆变器5秒1声报警，直流低压灯亮，有输出

检查直流输入，直流输入过低或缺失导致逆变器处于无法保证逆变备用状态，蜂鸣器5秒1声报警，同时直流低压灯亮。

- 正常市电输出模式下，逆变器1秒1声报警，故障红灯闪，有输出

检查直流输入，直流输入过高导致逆变器处于可能超压损坏的危险，故蜂鸣器1秒1声急促报警，需要立即处理。

- 逆变模式输出时，蜂鸣器5秒1声报警，直流低压灯亮，有输出

检查直流输入，直流低压报警。

- 逆变模式输出时，蜂鸣器1秒1声，故障灯亮，无输出

检查直流输入，直流高压报警，有高压损毁危险，需要立即处理。