# PSM-E13微机电力智能监控器

技术说明书

资料版本		V2.0

归档日期		2009-10-17

深圳市中兴通电力技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可就近与我公司办事处或客户服务中心联系，也可直接与公司总部联系。

深圳市中兴通电力技术有限公司

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

深圳市中兴通电力技术有限公司

地址：深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园2号兴富为科技工业园4楼B单元

邮编：518103

电话：0755-61559133  61559139  61559138      传真：0755-27393886

24小时热线：13823733845  13316923845

公司网址：www.zxtps.com

：www.szzxt.com

E-mail：zxtps@zxtps.com

目　　　　录

前言	1

一、PSM-E13监控系统的主要性能与特点	2

二、监控系统的组织结构	3

三、产品安装尺寸	4

四、主监控安装说明	5

五、主监控接线端口定义	5

六、主监控显示及操作说明	6

6.1主监控工作原理	6

6.2电池充电管理原理	6

6.3人机界面	7

6.4基本界面	7

6.5系统设置	7

6.6信息查询	10

6.7模块控制	11

6.8电池管理	11

七、参数设置	12

7.1交流检测单元	12

7.2直流检测单元	14

7.3开关量检测单元	16

7.4电池巡检单元	19

7.5绝缘检测单元	21

前    言

监控系统是直流屏系统的控制管理核心部件；监控系统的主要任务是：对直流屏的交流输入、高频整流模块、蓄电池组、馈线状态、绝缘状况等进行检测、控制、并报警，并与综合自动化通讯，实现四遥功能，能够满足电厂自动化和电力系统无人值守变电站的要求。

- 软件使用高级语言编写，所有文件以项目形式管理，大大减少因软件编辑不够周密而存在隐患，同时提高软件可读性和可修改性，能第一时间满足客户的更改要求；

- 操作界面充分利用触摸屏的可触及范围，真正做到触摸式操作，完全实现人性化设计，同时还可根据电池充放电电压电流绘制出电池充放电曲线；

- 从安全性出发，最大可能的采用隔离技术，保证系统正常运行，如交流电压电流采样全都内置传感器隔离；母线电压与电池电压检测以及电池组于电池组之间不存在共地问题，真正做到分段管理；电池巡检全部采用隔离继电器隔离；绝缘检测使用漏电流传感器采样；所有电流采样都使用霍尔传感器隔离输入等等；

- 系统在设计时充分考虑到系统的多样性，具有非常完美的扩充功能，如系统分段与否、开关量检测的扩充（最多可检测160个触点）、电池巡检可灵活配置（最多可检测2组120节单体电池电压）、绝缘检测回路数量可扩充至240回支路，用户可根据各自系统不同要求灵活配置；

- 从安装角度出发，产品设计时力求简洁明了，便于用户安装，如主监控采用卡片式安装、每个单元都有详细的丝印图，尽量做到脱离说明书便可安装。

一、PSM-E13监控系统的性能与特点

  - 检测功能：系统包括主监控、交流检测单元、直流检测单元、开关量单元、电池巡检和绝缘检测单元，可以精确地监测系统各项运行参数，同时还可兼容通信模块和逆变模块；

  - 控制功能：包括对电池的智能化充放电管理（严格控制电池充电电压电流，延长电池使用寿命）、智能型交流双路自动切换、模块开关机和电压电流控制；

  - 人机界面：大屏幕液晶显示器（一个画面可显示20*15个汉字，也可显示电池组的充放电曲线），触摸屏点触式操作，全部汉字显示，操作简便；

  - 告警功能：当系统出现异常时，立即产生声光告警、启动故障继电器并通过RS485和RS232传送到后台，同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面，便于机房无人值守的科学化管理；

  - 设置功能：可灵活对系统进行配置（如母线分段与否、模块数量、电池组数、巡检仪和绝缘检测仪数量等）、设定各参数上下报警限、设定电流传感器变比、对故障输出节点进行配置；

  - 采用电力部标准通信协议，同时提供RS232和RS485串行通信接口，方便与电力自动化系统对接，实现对电源系统“四遥”功能，从而达到无人值守的自动化管理的目的；

  - 操作权限管理方式，系统设有出厂密码、和超级密码，非授权人员只能做一些简单的查询操作，确保系统安全可靠运行。

  - 最专业的智能化双电双充管理功能解决方案。

二、监控系统的组织结构

PSM-E13监控系统灵活的兼容了电源系统中的各种设备的检测与控制，系统主要包括主监控、交流检测单元、直流检测单元、开关量检测单元、电池巡检单元、绝缘检测单元，对于特殊的系统还可配置协议转换单元和数模转换单元。其中直流检测单元最多可扩展2个单元；开关量单元最多可扩展4个单元；充电模块最多可控制16台；电池巡检最多可巡检2组120节电池的电池组；绝缘检测单元最多可扩展到8个单元共240回输出回路。对于特殊的模块可灵活选配协议转换单元和数模转换单元，如通信模块和逆变模块可根据情况配置协议转换单元。系统组织结构如下图所示：

三、产品安装尺寸

考虑到客户的安装习惯和方便，本系统由两种结构组成，即主监控和检测单元，所有检测单元的外形尺寸和安装孔位都一致，而主监控则采用卡片式安装，用户只需在柜体的面板上开一个相应大小的长方形孔，将主监控放入其中，然后再反面拧紧卡片上的螺丝即可牢靠的固定于其上，请按给定尺寸开孔，无须留余量。

四、主监控安装说明

- 用户只需在机柜的面板上开一个203*122mm的长方形孔，将主监控（取下接线端子和安装卡片）卡入其中，然后从背面将安装卡片钩在两侧的开槽上，拧紧螺钉即可；

- 主监控工作电源：DC85V－320V，请将JP2.3接大地；

- 内部RS485通信线请使用双绞线连接，RS485的A、B线分别与检测单元或模块的485的A、B线相连；

- 485A2和485B2连接到各个检测单元（如交流单元、直流单元等）和第一组充电模块，而485A1和485B1是专为第二组充电模块通信用；

- 当用户选用本公司的通信模块或逆变模块（或本公司指定）时，可直接连到485A2和485B2串口线上，系统将自动通过RS485接口检测这些模块的运行状态。

- 用于上位机通信的RS232和RS485接口（JP4）可同时使用（无需跳线）。

- 主监控接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP2 | 1 | PWR+ | 电源正 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | PWR- | 电源负 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |
| JP6 | 1 | 485A2 | 485A | 与检测单元和第一组模块通信接口 |
|  | 2 | 485B2 | 485B |  |
|  | 3 | 485A1 | 485A | 与第二组充电模块通信接口 |
|  | 4 | 485B1 | 485B |  |
| JP4 | 1 | 485A | 485A | 上位机通信接口 （可同时接入） |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
|  | 3 | 232R | 232-RX（接收端） |  |
|  | 4 | 232T | 232-TX（发送端） |  |
|  | 5 | GND | RS232信号地 |  |

六、主监控显示及操作说明

6.1主监控工作原理

主监控主要完成数据的采集与处理，如当数据异常时给出告警信息，并做出相应的控制，如控制模块限流；将数据通过RS232/RS485总线远传到后台（如电力自动化系统）；接收后台发来的控制命令；接收手动输入的各种操作命令，如设定告警限、控制模块开关机、手动均浮充转换等。

其工作原理框图如下：

6.2电池充电管理

恒流充电电流：电池恒流充电的限流值默认为0.1C（C为电池容量）。

转换电流：由均充转换到浮充的转换电流默认为0.02C。

浮充转均充条件：（以下任一条件成立，则转均充）

- 手动转均充（通过“电池管理”菜单中设定）；

- 维护性均充，当电池长期浮充超过设定的维护均充时间（默认为30天）则自动转均充；

- 大电流均充，当电池充电电流大于0.07C时自动进入均充状态；但当电池充电电流在均冲延时时间内内降到0.02C以下时，自动返回浮充状态；

均充转浮充条件：当电池处于均充的时间超过设定的“均充限时”时间，自动转浮充；或当充电电流小于“转换电流”时，延时“均充延时”时间后转浮充。

当一个系统中配有2组充电机2组电池时，系统自动默认为2组电池的容量和电池节数相等，同时各组充电机组上的充电模块数量均为设定的“充电模块总数”的一半。

| （题头栏） | （时间） |
| --- | --- |
| （信息栏） | 主参数栏 |
| （菜单栏） |

6.3 人机界面

显示器采用大屏幕5.7英寸320240液晶，全中文显示，每一画面最多可显示20列*15行汉字，画面分为5个部分，即题头栏、时间、信息栏、主参数栏和菜单栏，题头栏显示产品名称；时间栏显示日期和时间；信息栏为主要信息获取视窗，同时也可作为大面域的键盘使用；主参数栏显示系统状态、合母电压、控母电压、电池电流和充电方式；菜单栏显示一些主要的菜单，如上、下翻页按钮。通过视窗式结构设计可使维护人员操作一目了然，及时掌握系统运行信息，操作非常方便，同时考虑到触摸屏有限的分辨率，本系统将作为输入界面的按钮做得尽量大一些，充分利用5.7英寸这个有限的空间，使误操作率降到最低，完全实现人性化设计。

| 电力操作电源智能监控系统 | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- |
| （信息栏） | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 系统控制 | 电池管理 |

6.4基本界面

基本画面即系统上电时显示的画面，也即系统默认画面，当系统在一段时间（2分钟）内无触摸操作时，系统自动回到基本画面，当系统正常时，基本画面显示产品名称（或其它），当系统出现异常时可点击“系统故障”系统进入故障信息页面。

在主参数栏用大字体显示系统最为重要的参数，如系统状态、合母电压、控母电压、电池电流和充电方式。

| 电力操作电源智能监控系统 | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- |
| 请输入密码： 1 2 3 输入 4 5 6 取消 7 8 9 退格 0 . - 清零 | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 电池管理 |

6.5系统设置

在基本画面中点触“系统设置”将出现右图所示画面，输入密码，按“输入”键进入系统设置功能。

| 电力操作电源智能监控系统 | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- |
| 系统配置 绝缘监测 交流设置 时间密码 直流设置 节点输出 电池巡检 | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 返 回 |

输入密码（或数据）时，可直接在数字键盘上操作，输完一个数值后按“输入”键，系统自动判断数值的合法性，合法则录入该数值，不合法则回到数值输入状态，输入数字时可灵活配合使用“退格”和“清零”键，当不希望更改当前数据时可按“取消”键，回到前面的操作界面（注：数值长度最大值为4。）

从系统设置菜单上可看到系统设置包括10个可选菜单：系统配置、交流设置、直流设置、电池巡检设置、绝缘检测设置、通信设置、节点输出设置、时间密码修改、其它设备设置和亮度调节。用户可直接点触菜单上的汉字进入相应的菜单选项。

6.5.1系统配置包括设置母线分段、直流单元数量、开关量单元数量、充电模块数量、充电模块类型、电池组数量、电池、巡检仪组数和绝缘检测仪组数。

6.5.2交流设置包括交流供电方式  的设定和交流电压上下告警限设定；

6.5.3直流设置中可设置一些直流参数的报警值和直流传感器型号。

6.5.4电池巡检可设置单体电池类型、巡检节数和故障报警值。当配有2组或以上巡检仪时，每组巡检仪的节数应相同。

6.5.5当系统配有绝缘检测单元时需根据实际接线情况设置母线是否分段以及绝缘报警值（绝缘电阻）。

6.5.6通信设置中是设置系统对后台通信的一些必要参数，包括系统地址、波特率和通信协议，本系统通信协议：CDT91规约。

6.5.7本系统中的每个开关量单元节含有7个无源节点，每路输出节点可作为故障告警信号，各路输出所代表的意义可从“节点输出”中设定，设定方法是根据说明书查到预设定的故障编码，然后在相应的输出支路中输入该代码。故障代码对应表如下：

| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 屏蔽故障状态输出 | 16 | 通信模块故障 |
| 01 | 充电模块故障（含通信故障） | 17 | 逆变模块故障 |
| 02 | 充电模块故障（不含通信故障） | 18 | 降压模块故障 |
| 03 | 交流故障（含通信故障） | 19 | 任一单元通信故障 |
| 04 | 交流故障（不含通信故障） | 20 | 电池故障 |
| 05 | 直流故障（含通信故障） | 21 | 一组电池故障 |
| 06 | 直流故障（不含通信故障） | 22 | 二组电池故障 |
| 07 | 开关量故障（含通信故障） | 23 | 一路交流故障 |
| 08 | 开关量故障（不含通信故障） | 24 | 二路交流故障 |
| 09 | 单体电池故障（含通信故障） | 25 | 母线不平衡报警 |
| 10 | 单体电池故障（不含通信故障） | 26 | 控母过欠压告警 |
| 11 | 单体电池过压故障 | 27 | 合母过欠压告警 |
| 12 | 单体电池欠压故障 | 28 | 预留 |
| 13 | 单体电池差压故障 | 29 | 预留 |
| 14 | 支路绝缘故障（含通信故障） | 30 | 硅链控制 |
| 15 | 支路绝缘故障（不含通信故障） |  |  |

当用户将输出节点定义为30时，则系统自动认为第5、6、7个节点作为5级硅链控制输出。（只有第5、6、7节点才能设为30。）

6.5.8当该系统在现场开通运行后，用户可校准时间，并根据需要更改系统操作密码，系统出厂密码设定值为1234，同时考虑到用户不同的管理权限，系统设有超级密码（2790），请用户妥善保管好这个密码，如因此出现事故本公司不承担任何责任。

6.5.9亮度调节：建议用户在使用过程中将触摸屏背光亮度调到深蓝色为宜。

6.6信息查询

| 电力操作电源智能监控系统 | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- |
| 交流查询 绝缘查询 直流查询 状态查询 模块查询 电池巡检 | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 返 回 |

在信息查询菜单中用户可查询系统实时运行参数，包括交流参数、直流参数、模块参数、电池巡检、绝缘检测、历史故障、充放电曲线、放电计量、其它设备查询和版本说明。

    - 交流参数包括两路三相交流电压、一路交流电流和交流接触器工作状态。其中交流电压同时显示线电压和相电压。

| 电力操作电源智能监控系统 | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- |
| 一组电池 01/05 01：12.35 09：12.35 17：12.35 02：12.35 10：12.35 18：12.35 03：12.35 11：12.35 19：12.35 04：12.35 12：12.35 20：12.35 05：12.35 13：12.35 21：12.35 06：12.35 14：12.35 22：12.35 07：12.35 15：12.35 23：12.35 08：12.35 16：12.35 24：12.35 | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 上页查询 | 下页查询 | 返 回 |

6.6.1直流参数查询中包括合母电压、控母电压电流、电池电压电流、环境温度和电池温度。当系统母线分段或配有2组电池时，可配置2个直流检测单元，用户可通过上下翻页查看2个检测单元的实测数据。

6.6.2模块数据  系统自动根据用户设定的充电模块数量显示每一模块的输出电压、输出电流。

| 电力操作电源智能监控系统 | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- |
| 历史故障 1/03 故障01：开关01预留支路1 开始时间：02-26 13:20 结束时间：02-26 14:30 | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 上页查询 | 下页查询 | 返 回 |

6.6.3系统自动根据用户配置的电池节数和电池类型巡检并显示电池巡检结果，包括单体电池电压。用户可通过翻页查询，每页显示24节电池信息。

6.6.4当系统配有绝缘检测单元时，用户可从绝缘检测页面中查询到各母线对地电压和故障支路对地电阻值。同样若配有2个单元以上时，用户可上下翻页查询。

6.6.5历史记录中是显示以前出现过的故障，且现在已经排除的故障，系统自动记录每条故障的产生时间和排除时间并显示在每条故障的下面，每页显示3条故障，共可记录140条历史故障，从后往前依次翻页查询。如右图所示。

6.7模块控制

模块控制是对充电模块开关机的手动控制，具体操作方法与参数设置方法相同。

6.8电池管理

| 电力操作电源智能监控系统 | 03-01-01 12:00:00 |
| --- | --- |
| 浮充电压： 245.0 V 均充电压： 253.0 V 均充限流： 10.0 A 浮充时间： 180 天 均充延时： 2 小时 一组电池： 均 充 二组电池： 均 充 均充时间： 10 小时 | 系统故障 合母电压 253 V 控母电压 220 V 电池电流 10 A 电池均充 |
| 系统设置 | 信息查询 | 记录查询 | 返 回 |

电池管理是电力电源监控系统的重要组成部分，所以本系统将电池管理功能直接在基本画面中进入，突出其重要性。

用户可以根据电池实际运行情况手动控制电池均、浮充转换，当用户手动控制电池均浮充转换后，系统会自动根据用户设定的电池管理条件进行电池的智能化均浮充管理。其中可设置的参数有均浮充电压、电池容量、温度补偿系数（温度补偿范围：10-50℃）和其它均浮充转换条件，如右图所示。当系统实现双电双充时，两组电池的电池管理参数相同。

七、检测单元

7.1交流检测单元

7.1.1主要功能

- 测量双路三相交流真有效值电压。测量在线工作回路的交流真有效值电流（1路线电流）；电压测量精度为±2V,电流测量精度为±0.5A；

- 检测2个交流接触器工作状态（即检测主备用交流电源工作状态）；

- 根据检测到的双路交流电压进行2路交流输入的自动切换，第一路交流为主回路，第二路交流为备用回路；

- 对检测到的交流电压进行判断，给出告警信息；

- 通过RS485总线接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送交流电压、电流数据。

7.1.2原理框图

7.1.3安装说明

- 工作电源：DC85V-DC320V；

- 交流电压的检测是对线电压的测量，当零线不接时有测量误差，建议用户接上零线；

- 工作电源接口、交流电压接口都存在高压，请注意安全；

- 交流电流检测使用50/5A的交流电流互感器。

7.1.4接线原理图

注意：系统卸下交流检测单元前，请务必在检测单元外直接短接交流电流互感器输出，短接JP2的J11-J12，J21-J22，以确保人身安全及系统交流正常供电！

7.1.5接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入DC85V－320V |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 机壳保护地 |  |
| JP2 | 1 | J11 | 交流接触器QC1控制节点 | 交流接触器QC1控制节点 |
|  | 2 | J12 | 交流接触器QC1控制节点 |  |
|  | 3 | J21 | 交流接触器QC2控制节点 | 交流接触器QC2控制节点 |
|  | 4 | J22 | 交流接触器QC2控制节点 |  |
| JP3 | 1 | A1 | 交流一路A相电压 | 交流一路电压 检测输入 |
|  | 2 | B1 | 交流一路B相电压 |  |
|  | 3 | C1 | 交流一路C相电压 |  |
|  | 4 | N1 | 交流一路零线N |  |
| JP4 | 1 | A2 | 交流二路A相电压 | 交流二路电压 检测输入 |
|  | 2 | B2 | 交流二路B相电压 |  |
|  | 3 | C2 | 交流二路C相电压 |  |
|  | 4 | N2 | 交流二路零线N |  |
| JP5 | 1 | ST1 | 交流接触器一状态 |  |
|  | 2 | ST2 | 交流接触器二状态 |  |
|  | 3 | K1 | 预留开关量检测1 |  |
|  | 4 | K2 | 预留开关量检测2 |  |
|  | 5 | K3 | 预留开关量检测3 |  |
|  | 6 | K4 | 预留开关量检测4 |  |
|  | 7 | K5 | 预留开关量检测5 |  |
|  | 8 | K6 | 预留开关量检测6 |  |
|  | 9 | COM | 状态量检测公共端 | 9、10脚已于内部短接 |
|  | 10 | COM | 状态量检测公共端 |  |
| JP6 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
| JP7 | 1 | + | 交流电流进线 | 交流电流检测≤AC5A |
|  | 2 | - | 交流电流出线 |  |

7.2直流检测单元

7.2.1主要功能

- 检测合母电压、控母电压电流、电池电压电流和环境温度；电压测量精度为±0.3V,电流测量精度为±（满量程/1024），温度测量误差为±0.5℃；

- 提供3路单极性0-5V输入的扩展测量和1路双极性-5V - +5V输入的扩展测量；

- 给出2路无源节点输出，其中一路作为系统故障报警，另一路为预留；

- 根据测量数据给出故障信息；

- 通过RS485总线接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送电压、电流信息。

- 母线分段，可扩展一个直流检测单元；

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。

7.2.2原理框图

7．2．3安装说明

- 工作电源：DC220V ±50% (110V系统时：DC110V ±50%)；

- 电压信号检测采用共负端直接测量，电流测量采用霍尔电流传感器，安装好后请在主监控设定传感器的变比；

- 传感器供电电源直接从板上提供的±12V电源引出，无需外加电源；(直流检测单元输出供传感器电源的最大容量为±12V/250mA)；

- 工作电源接口、电压信号接口都存在高压，请注意安全；

- 温度传感器的接线方法请参考“接线端口说明”。

- 如配有两个直流检测单元，则第二直流单元通信线应接到主监控JP6的3，4脚，即485A1，485B1。

7.2.4接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | NO1 | 常开节点输出 | 无源节点输出（默认为系统故障，一般接常开触点。） |
|  | 2 | NC1 | 常闭节点输出 |  |
|  | 3 | COM1 | 公共端 |  |
|  | 4 | NO2 | 常开节点输出 | 无源节点输出（预留，当控制放电负载时，接常开点。） |
|  | 5 | NC2 | 常闭节点输出 |  |
|  | 6 | COM2 | 公共端 |  |
| JP2 | 1 | HMV+ | 合母电压 | 直流信号测量（电池电压信号独立接入，其他信号共地，接到JP3.5） |
|  | 2 | KMV+ | 控母电压 |  |
|  | 3 | BTV+ | 电池电压正 |  |
|  | 4 | BTV- | 电池电压负 |  |
|  | 5 | BTI+ | 电池电流 |  |
|  | 6 | KMI+ | 控母电流 |  |
|  | 7 | -12V | 输出-12V | 电源输出 ±12V/250mA |
|  | 8 | GND | 信号地 |  |
|  | 9 | +12V | 输出+12V |  |
| JP3 | 1 | V1 | 电压信号1（通信模块电压） | 扩展测量（输入范围：单极性0~5V；双极性-5V~+5V） |
|  | 2 | V2 | 电压信号2（通信模块电流） |  |
|  | 3 | V3 | 电压信号3（逆变模块电压） |  |
|  | 4 | I1 | 电流信号1（逆变模块电流） |  |
|  | 5 | GND | 信号地 |  |
| JP4 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 机壳保护地 |  |
| JP5 | 1 | PWR | 电源（传感器第1脚） | 温度测量1（默认为环境温度） |
|  | 2 | TMP1 | 温度信号1（传感器第2脚） |  |
|  | 3 | GND | 信号地（传感器第3脚） |  |
|  | 4 | PWR | 电源（传感器第1脚） | 温度测量2（默认为电池温度） |
|  | 5 | TMP2 | 温度信号2（传感器第2脚） |  |
|  | 6 | GND | 信号地（传感器第3脚） |  |
| JP6 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |

扩展测量传感器选择：

通信模块电压传感器：0-5VDC -> 0-100VDC

通信模块电流传感器：0-5VDC -> 0-50A

逆变模块电压传感器：0-5VDC -> 0-300VAC

逆变模块电流传感器：0-5VDC -> 0-50A

7.3开关量检测单元

7.3.1主要功能

- 提供40路开关量状态检测，其中包括合闸、控制开关跳闸、电池开关跳闸、熔断器故障、降压单元故障、绝缘故障和2路预留支路；

- 提供7路常开无源触点输出，可作为分类报警使用；

- 通过RS485总线与主监控进行数据交换；

- 若超过40路开关量输入，可扩展最多4个开关量检测单元；

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。

7.3.2原理框图

7.3.3安装说明

- 工作电源：DC85－320V；

- 开关量输入端口的具体定义请参考“接线端口说明”；

- 所有开关量的输入默认为常开点输入；

7.3.4端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | K1 | 预留支路1 |  |
|  | 2 | K2 | 预留支路2 |  |
|  | 3 | K3 | 防雷器1故障 |  |
|  | 4 | K4 | 电池开关1跳闸 |  |
|  | 5 | K5 | 电池开关2跳闸 |  |
| JP2 | 1 | K6 | 熔断器1故障 |  |
|  | 2 | K7 | 熔断器2故障 |  |
|  | 3 | K8 | 绝缘故障1 |  |
|  | 4 | K9 | 绝缘故障2 |  |
|  | 5 | K10 | 降压单元1故障 |  |
| JP3 | 1 | K11 | 支路开关1跳闸 |  |
|  | 2 | K12 | 支路开关2跳闸 |  |
|  | 3 | K13 | 支路开关3跳闸 |  |
|  | 4 | K14 | 支路开关4跳闸 |  |
|  | 5 | K15 | 支路开关5跳闸 |  |
| JP4 | 1 | K16 | 支路开关6跳闸 |  |
|  | 2 | K17 | 支路开关7跳闸 |  |
|  | 3 | K18 | 支路开关8跳闸 |  |
|  | 4 | K19 | 支路开关9跳闸 |  |
|  | 5 | K20 | 支路开关10跳闸 |  |
| JP5 | 1 | K21 | 支路开关11跳闸 |  |
|  | 2 | K22 | 支路开关12跳闸 |  |
|  | 3 | K23 | 支路开关13跳闸 |  |
|  | 4 | K24 | 支路开关14跳闸 |  |
|  | 5 | K25 | 支路开关15跳闸 |  |
| JP6 | 1 | K26 | 支路开关16跳闸 |  |
|  | 2 | K27 | 支路开关17跳闸 |  |
|  | 3 | K28 | 支路开关18跳闸 |  |
|  | 4 | K29 | 支路开关19跳闸 |  |
|  | 5 | K30 | 支路开关20跳闸 |  |
| JP7 | 1 | K31 | 支路开关21跳闸 |  |
|  | 2 | K32 | 支路开关22跳闸 |  |
|  | 3 | K33 | 支路开关23跳闸 |  |
|  | 4 | K34 | 支路开关24跳闸 |  |
|  | 5 | K35 | 支路开关25跳闸 |  |
| JP8 | 1 | K36 | 支路开关26跳闸 |  |
|  | 2 | K37 | 支路开关27跳闸 |  |
|  | 3 | K38 | 支路开关28跳闸 |  |
|  | 4 | K39 | 支路开关29跳闸 |  |
|  | 5 | K40 | 支路开关30跳闸 |  |
|  | 6 | KCOM | 开关量检测公共端 |  |
| JP9 | 1 | COM1 | 节点输出公共端1 | COM1与OUT1、2、3、4对应 |
|  | 2 | OUT1 | 常开输出1 |  |
|  | 3 | OUT2 | 常开输出2 |  |
|  | 4 | OUT3 | 常开输出3 |  |
|  | 5 | OUT4 | 常开输出4 |  |
|  | 6 | COM2 | 节点输出公共端1 | COM2与OUT5、6、7对应，可作硅链控制 |
|  | 7 | OUT5 | 常开输出5 |  |
|  | 8 | OUT6 | 常开输出6 |  |
|  | 9 | OUT7 | 常开输出7 |  |
|  | 10 | COM | 节点输出公共端3 | 一对常开、常闭节点输出（预留） |
|  | 11 | NO | 常开输出8 |  |
|  | 12 | NC | 常闭输出8 |  |
| JP10 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |
| JP11 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |

7.3.5 硅链控制接线原理（默认为5级硅链）：

7.4电池巡检单元

7.4.1主要功能

- 每个单元最多可检测24节单体电池电压；

- 系统最多可检测2组120节单体电池，即一个系统最多可配置10个电池检测单元；

- 可分别检测2V、6V、12V单体电池（订货时需明确说明电池类型），测量精度为0.2%；

- 通过RS485总线将检测到的单体电池信息传送到主监控；

7.4.2原理框图

7.4.3安装说明

- 工作电源：DC85V－320V，可直接从电池组两端取；

- 特别注意，单体电池的编号顺序是从电池组负端往正端，切勿接反；

- 若电池组节数超过24节，可扩展电池巡检单元，但下一单元的“B-”应为上一单元的“B24”；

- 各接线端子上存在直流高压，安装时请注意安全；

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址（第二组电池巡检仪的地址从8开始，即b4-b0 = 1000，依次递增）。

地址设置说明：

7.4.4接线说明

7.4.5接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | B- | 电池组负（或为上一节电池正） | 单体电池接口 |
|  | 2 | B1 | 第1节电池正 |  |
|  | 3 | B2 | 第2节电池正 |  |
|  | 4 | B3 | 第3节电池正 |  |
|  | 5 | B4 | 第4节电池正 |  |
|  | 6 | B5 | 第5节电池正 |  |
|  | 7 | B6 | 第6节电池正 |  |
|  | 8 | B7 | 第7节电池正 |  |
|  | 9 | B8 | 第8节电池正 |  |
|  | 10 | B9 | 第9节电池正 |  |
| JP2 | 1 | B10 | 第10节电池正 | 单体电池接口 |
|  | 2 | B11 | 第11节电池正 |  |
|  | 3 | B12 | 第12节电池正 |  |
|  | 4 | B13 | 第13节电池正 |  |
|  | 5 | B14 | 第14节电池正 |  |
| JP3 | 1 | B15 | 第15节电池正 | 单体电池接口 |
|  | 2 | B16 | 第16节电池正 |  |
|  | 3 | B17 | 第17节电池正 |  |
|  | 4 | B18 | 第18节电池正 |  |
|  | 5 | B19 | 第19节电池正 |  |
|  | 6 | B20 | 第20节电池正 |  |
|  | 7 | B21 | 第21节电池正 |  |
|  | 8 | B22 | 第22节电池正 |  |
|  | 9 | B23 | 第23节电池正 |  |
|  | 10 | B24 | 第24节电池正 |  |
| JP4 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
| JP5 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85V-320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |

7.5 绝缘检测单元

7.5.1 主要功能

- 每个单元提供30路支路绝缘电阻检测功能，测量精度为±0.3KΩ；

- 若系统回路数超过30路，可扩展最多8个绝缘检测单元，即最多可检测240路绝缘回路；

- 检测母线（合母、控母和母线负）对地电压，测量误差±0.4V；

- 通过RS485总线接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送对地电压值和对地电阻信息；

- 采用检测支路漏电流的方式判断绝缘电阻，无须在支路上注入交流小信号。

7.5.2原理框图

7.5.3安装说明

- 工作电源：DC85-320V；

- 工作电源和电压检测回路都存在高压电，安装时请注意安全；

- 接线时，合母回路和控制回路应区分开，先接合母回路，然后紧接着接控制回路，并在拨码开关上设定合母回路数和控母回路数；

- 漏电流传感器的变比应选为±10mA/±5V,供电电源可直接从板上输出的±12V点源；(绝缘检测单元输出供传感器电源的最大容量为±12V/450mA)

- 安装好后，请调节拨码开关，设定相应地址。

- 无合母的情况下应将JP2的HM+与KM+短接。

7.5.4接线说明

7．5．5接线端口定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | - | 电源负 | 工作电源输入 (DC85-DC320V) |
|  | 2 | + | 电源正 |  |
|  | 3 | PGND | 保护地 |  |
| JP2 | 1 | HM+ | 合母电压输入 | 母线对地电压 检测信号输入 |
|  | 2 | KM+ | 控母电压输入 |  |
|  | 3 | MX- | 母线负 |  |
|  | 4 | ETH | 接大地 |  |
| JP3 | 1 | +12V | 输出+12V | 给传感器供电 电源输出 ±12V/450mA |
|  | 2 | GND | 信号地 |  |
|  | 3 | -12V | 输出-12V |  |
| JP6 | 1 | 485A | 485A | 内部通信接口 |
|  | 2 | 485B | 485B |  |
| JP5 | 1 | IN1 |  | 传感器信号输入 （合母支路在前，紧接着是控母支路。） |
|  | 2 | IN2 |  |  |
|  | 3 | IN3 |  |  |
|  | 4 | IN4 |  |  |
|  | 5 | IN5 |  |  |
| JP7 | 1 | IN6 |  |  |
|  | 2 | IN7 |  |  |
|  | 3 | IN8 |  |  |
|  | 4 | IN9 |  |  |
|  | 5 | IN10 |  |  |
| JP8 | 1 | IN11 |  |  |
|  | 2 | IN12 |  |  |
|  | 3 | IN13 |  |  |
|  | 4 | IN14 |  |  |
|  | 5 | IN15 |  |  |
| JP9 | 1 | IN16 |  |  |
|  | 2 | IN17 |  |  |
|  | 3 | IN18 |  |  |
|  | 4 | IN19 |  |  |
|  | 5 | IN20 |  |  |
| JP10 | 1 | IN21 |  |  |
|  | 2 | IN22 |  |  |
|  | 3 | IN23 |  |  |
|  | 4 | IN24 |  |  |
|  | 5 | IN25 |  |  |
| JP11 | 1 | IN26 |  |  |
|  | 2 | IN27 |  |  |
|  | 3 | IN28 |  |  |
|  | 4 | IN29 |  |  |
|  | 5 | IN30 |  |  |

7.5.6 拨码开关设定说明

- 1、2、3：段内地址，000=1，001=2，010=3，100=4。

- 4-8：该单元中合母支路数，以8421码表示，第8位为高位，第4位为低位。例如，当设为10100则表示该单元前5路为合母支路，第6路到第30路为控母支路。

# Text boxes

计算机后台或

电力自动化系统

智能型监控系统

显示屏

交流检测单元

直流检测单元

开关量检测单元

电池巡检单元

绝缘检测单元

充电模块

充电模块

通信模块

逆变模块

协议转换单元

数模转换单元

触摸屏

RS485总线        可选配单元

RS232或RS485

复位按钮

C P U

320240显示器

触摸屏

时钟

EPROM

RAM

E2PROM

看门狗

内部串口

扩展串口

蜂鸣器

检测单元

检测单元

检测单元

上位机设备

RS485

RS485/RS232

1234

-1-

互感器

隔离

# C P U

电源

隔离变压器

隔离变压器

交流一路电压

交流二路电压

交流电流

工作电源

交流接触器

继电器

隔离

RS485总线

2Z

FL

AK1

1Z

J6

2

4

3

2A

RV4

N

1

J4

2

4

3

1

电压信号

电流信号

C P U

电源

霍尔传感器

信号变换

温度信号

工作电源

告警和其它

继电器

隔离

RS485总线

扩展测量

A/D 转换器

状态输入

C P U

电源

切换电路

工作电源

告警输出

继电器

隔离

RS485总线

电池电压

C P U

电源

隔离切换

工作电源

隔离

RS485总线

A/D转换

电压信号

电流信号

C P U

电源

霍尔传感器

信号变换

工作电源

平衡电阻

继电器

隔离

RS485总线

A/D 转换器

HM

KM

—

信号输出出出勤率入

传感器供电

12345

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

-1-

-16-

-15-

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-